福州市住房和城乡建设局 福州市自然资源和规划局

关于划定福州市城镇燃气设施

安全保护范围的通知

各县（市、区）住建局、建设局，各建设项目行业主管部门，有关建设单位、施工单位，管道燃气企业：

为切实加强我市城镇燃气设施管理工作，防范各类工程施工对既有燃气设施的破坏，保障燃气设施安全运行，维护社会公共安全，根据《城镇燃气管理条例》《燃气工程项目规范》等有关法律法规和技术规范，结合实际，划定福州市城镇燃气设施安全保护范围及限制活动。

一、本通知所称的燃气设施，是指地下输配管道及附属设施（阀门、凝水缸等）、独立设置的调压站或无围墙且露天调压装置。

二、最小安全保护范围

（一）地下输配管道及附属设施

1.低压和中压输配管道及附属设施，最小保护范围应为外缘周边0.5m范围内的区域；

2.次高压输配管道及附属设施，最小保护范围应为外缘周边1.5m范围内的区域；

3.高压及高压以上输配管道及附属设施，最小保护范围应为外缘周边5.0m范围内的区域。

（二）独立设置的调压站或无围墙且露天调压装置

1.燃气入口压力为低压和中压，有围墙时，最小保护范围为围墙内区域；无围墙且设在调压室内时，最小保护范围为调压室0.5m范围内区域；无围墙且露天设置时，最小保护范围为调压室0.5m范围内区域。

2.燃气入口压力为次高压，有围墙时，最小保护范围为围墙内区域；无围墙且设在调压室内时，最小保护范围为调压室1.5m范围内区域；无围墙且露天设置时，最小保护范围为调压室3.0m范围内区域。

3.燃气入口压力为高压、高压以上，有围墙时，最小保护范围为围墙内区域；无围墙且设在调压室内时，最小保护范围为调压室3.0m范围内区域；无围墙且露天设置时，最小保护范围为调压室5.0m范围内区域

三、最小安全控制范围

（一）地下输配管道及附属设施

1.低压和中压输配管道及附属设施，最小控制范围应为外缘周边0.5m~5.0m范围内的区域；

2.次高压输配管道及附属设施，最小控制范围应为外缘周边1.5m~15.0m范围内的区域；

3.高压及高压以上输配管道及附属设施，最小控制范围应为外缘周边5.0m~50.0m范围内的区域。

（二）独立设置的调压站或无围墙且露天调压装置

1.燃气入口压力为低压和中压，有围墙时，最小控制范围为围墙外3.0m区域；无围墙且设在调压室内时，最小控制范围为调压室0.5m~5.0m范围内区域；无围墙且露天设置时，最小控制范围为调压室0.5m~5.0m范围内区域。

2.燃气入口压力为次高压，有围墙时，最小控制范围为围墙外5.0m区域；无围墙且设在调压室内时，最小控制范围为调压室1.5m~1.0m范围内区域；无围墙且露天设置时，最小控制范围为调压室3.0m~15.0m范围内区域。

3.燃气入口压力为高压、高压以上，有围墙时，最小控制范围为围墙外25.0m区域；无围墙且设在调压室内时，最小控制范围为调压室3.0m~30.0m范围内区域；无围墙且露天设置时，最小控制范围为调压室5.0m~50.0m范围内区域。

四、在燃气设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

1.建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其它设施;

2.进行爆破、取土等作业或者动用明火;

3.倾倒、排放腐蚀性物质;

4.放置易燃易爆危险物品;

5.种植根系深达管道埋设部位可能损坏管道本体及防腐层的植物；

6.其他危及燃气设施安全的活动。

五、在燃气设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，以及在燃气设施控制范围内从事本规定第二条列出活动的，或进行管道穿越作业的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气企业共同制定《燃气管道保护方案》，并与管道燃气企业协商采取相应的安全保护措施后，方可实施。

六、本规定自发文之日起施行，有效期五年。

福州市住房和城乡建设局      福州市自然资源和规划局

2025年  月  日            2025年  月  日

（此件主动公开）